- 维保服务内容与质量标准

- （一）时间要求：

- 1、每月到医院做一次常规维护保养；

- 2、出现临时故障，公司2小时响应，24小时内到医院处理故障。

- （二）维护主要内容：

- 1、手术室净化空调冷热源机组维护保养；

- 2、手术室净化型循环机组、净化型新风机组的维护保养；

- 3、手术室送风系统维护保养；

- 4、手术室水系统氟系统管路维护保养；

- 5、手术室装饰装修部分维护保养；

- 6、手术室自控系统维护保养；

- 7、手术控制面板等维护保养；

- 8、手术室强弱电维护保养；

- 9、手术室维护中过滤器、配件按要求更换；

- 10、每月对紫外线灯管消毒系统、空调机组工作情况、电动门及洗手池进行检查维护；

- 11、每月检查维护加湿器及相关电路系统；

- 12、公司对手术室洁净度、温度、湿度、风速、等级压差等主要指标每季度检测一次并出具检测报告，并按规范进行维护和调试（维护公司自行检测）；

- 13、上级医疗主管部门对医院进行检查时，维护公司安排技术人员到医院进行配合，保证检查顺利通过。

- （三）过滤器更换明细：

| 手术室新风过滤器更换详情 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 新风过滤网 | 690*440*10 | 次/块 | 12 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 次/块 | 24 |  |
|  |  | 595*595*46 | 次/块 | 8 |  |
| 3 | 中效过滤器 | 290*595*381 | 次/块 | 24 |  |
|  |  | 595*595*381 | 次/块 | 8 |  |
| 4 | 回风口过滤网 | 1045*345*10 | 次/块 | 8 |  |
|  |  | 545*345*10 | 次/块 | 4 |  |

- （四）维护质量要求：

- 满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013，确保净化设备系统正常工作运转。

- （五）其他要求：

- 维护中，如果设施设备配件达到使用寿命自然损坏，单个设施设备配件300元以内（包含300元），由公司负责更换，医院不再支付费用；单个设施设备配件达到300元以上，由公司上报医院，经医院核实后，由医院负责购买乙方更换。如果设施设备进行改造，则费用另行计算。